АДМИНИСТРАЦИЯ  ИТКУЛЬСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    29.09.2014г                                                                      № 98

Об утверждении схемы водоснабжения

с. Новоиткульское  Чулымского района Нвосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом  Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения  с. Новоиткульское  Чулымского района Новосибирской области  (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в  местной газете «Собеседник» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

Глава Иткульского сельсовета

Чулымского района Новосибирской области                       А.В.Кулаков

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Иткульского сельсовета

от   29.09.2014 № 98

Схема водоснабжения с. Новоиткульское

Чулымского района Новосибирской области на 2014-2017гг и на период до  2023 года

## 1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения с.Новоиткульское  Чулымского  района Новосибирской области на 2014-2017гг и на период до 2023 года

Местонахождение объекта

Россия, Новосибирская область, Чулымский район, Иткульский сельсовет, с.Новоиткульское.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Федеральный закон от 3 июня 2006 года №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Цели схемы:

- обеспечение развития системы централизованного водоснабжения для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения на период до 2020 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы системы водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

Способ достижения цели:

- строительство новой водозаборной скважины;

- строительство станции водоподготовки;

- строительство водопроводной сети, обеспечивающей возможность качественного снабжения водой населения, социальных, производственных объектов и нужд пожаротушения с.Новоиткульское Чулымского  района;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке;

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2015 по 2020 годы. В проекте выделяются 6 этапов, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2015 год:

Реконструкция водопровода  4,321 км (2014 год).

Второй этап строительства- 2016 год:

-Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборной скважины (2016г).

Третий этап строительства- 2017 год:

-Строительство водозаборной скважины  (2017 год).

Четвертый этап строительства-2018 год:

-Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки и водонапорной башни объемом 50м³ (2018 год).

Пятый этап строительства- 2019 год:

-Строительство  водонапорной башни объемом 50м³ (2019 год).

Шестой  этап строительства- 2020год:

-Строительство станции водоподготовки (2020 год).

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры в с.Новоиткульское.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

4. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

Контроль исполнения схемы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Введение……………………………………………………………… | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа ……………………. | 6 |  |
| 2 | ### Направление развития централизованных систем водоснабжения………………………………………………………. | 7 |  |
| 3 | Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды…………................................................................ | 9 |  |
| 4 5. | Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения………………………………………………………. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения…. | 10 12 |  |
| 5.1 | Источник водоснабжения…………………………………………… | 12 |  |
| 5.2 | Улучшение качества воды………………………………………….. | 14 |  |
| 6 | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения ……………………….................................................. | 15 |  |
| 7 8 9 | Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения………………………………………………. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения……………………………………………………… Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию……………………………... | 19 20 22 |  |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Техническое задание |  |  |  |
| 2 | Основные проектные данные проектируемой скважины |  |  |  |
| 3 | Геолого-технический разрез проектируемой скважины |  |  |  |
| 4 | Паспорт павильона |  |  |  |
| 5 | Схема зоны санитарной охраны проектируемой скважины |  |  |  |
| 6 | Рекомендации по эксплуатации систем водоснабжения |  |  |  |
| 7 | Обзорная схема водоснабжения с.Новоиткульское Чулымского района Новосибирской области на 2014-2017гг и на период до 2023 года |  |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения на период 2014-2017гг и на период до 2023г года с.Новоиткульское Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области разработана на основании следующих документов:

- Техническое задание, утвержденное Главой Иткульского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области.

- Генеральный план МО Иткульского сельсовета Чулымского  района Новосибирской  области, разработанный «СИБНИИ Градостроительства».

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2012-2020 годы.

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83.

- Водный кодекс Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованной системы водоснабжения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечения комфортных и безопасных условий для проживания людей в с.Новоиткульское Чулымского района Новосибирской области.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по строительству новых объектов системы водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств областного бюджета и денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

с.Новоиткульское  входит в состав Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

Муниципальное образование Иткульский сельсовет расположено в пределах Чулымского района Новосибирской области, к югу от железной дороги  на расстоянии -13 км, от автомагистрали «Байкал» на расстоянии 18 км. В состав поселения входит 6 населенных пунктов с.Иткуль, с.Новоиткульское, п.Залесный, п.Волковский, п.Шерстобитово и п.Филимоновский.

В с.Новоиткульское – проживает 636 жителей; 208 домохозяйств.

В данном населённом пункте зонирование не предусмотрено.

Главной планировочной осью с.Новоиткульское является ул.Ленина. Численность населения на 01.01.2013г составила 636 чел. Численность населения по предварительным подсчётам к 2023 году составит 620 человек.

На территории с.Новоиткульское действуют организации и учреждения, в том числе:

ФАП -1; школа-1; детский дом -1; дом культуры-1; администрация Иткульского сельсовета-1; МУП «Иткульское ЖКХ»-1; АОЗТ "Новоиткульское-1"; КООП "Универсал"-1; КФХ "Мечта"-1; КФХ "Колос"-1; ООО "Сибпродукт";  ООО ПКФ "ТЕХСЕРВИС".

На территории Иткульского сельсовета систему коммунального водоснабжения в целом осуществляет муниципальное унитарное предприятие  (МУП «Иткульское ЖКХ»). Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

### 2.  Направление развития централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Общее состояние системы водоснабжения с.Новоиткульское  оценивается как неудовлетворительное.

В настоящее время на территории с.Новоиткульское  эксплуатируется 1 скважина №02-84, пробуренная в 1984 году глубиной 235 м., расположенная на юго-востоке села. Скважина оборудована на водоносный горизонт атлымского горизонта, который  распространен повсеместно с глубиной залегания кровли 180-220м. Водовмещающими породами являются пески мелко-среднезернистые. Мощность отложений изменяется в пределах 15-25 м. В подошве горизонта залегают глины тавдинской свиты. В кровле – толща глин и суглинков новомихайловской свиты. Водоносный горизонт является напорным. Дебиты скважин колеблются в пределах 5-8 л/с при понижении на 20-35 м. Статические уровни при опытных откачках устанавливались на глубине 4-8 м. По качественному составу воды преимущественно пресные гидрокарбонатные натриевые с величиной сухого остатка 0,5-1,1 г/дм³. Общая жесткость превышает норму, составляя 9-11 ммоль/дм³. Характерно наличие повышенного содержания железа до 2,0 мг/дм³.

Паспортные данные скважины на момент сдачи в эксплуатацию приведены ниже.

Таблица 1

| №№ пп | Краткое описание пород | Глубина залег. по дошвы, м | Мощ-ность слоя, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Глина желтая | 10 | 10 | Конструкция скв.: Обсадные трубы D219 мм в инт-ле от +0,5 до 218м. Фильтр сетчатый D114 мм. Раб.часть в инт-ле 208-235 м. Статический уровень -4м. Дебит – 8 л/с; понижение – 31 м |
| 2 | Глина синяя плотная | 50 | 40 |  |
| 3 | Песок серый мелкозер-нистый водоносный | 72 | 12 |  |
| 4 | Глина серая с включением щебня | 132 | 60 |  |
| 5 | Песок серый мелкозер-нистый водоносный | 142 | 10 |  |
| 6 | Глина серая тонкая | 218 | 76 |  |
| 7 | Песок серый среднезер-нистый водоносный | 235 | 17 |  |

Скважина оборудована погружным насосом марки ЭЦВ, приборы учета отсутствуют. Павильон над скважиной выполнен из сборных железобетонных плит, внутреннее обустройство которого не отвечает требованиям СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Так как срок эксплуатации скважины 30 лет, есть вероятность ее выхода из строя. Естественными причинами старения скважин являются процессы химической кольматации прифильтровой зоны и фильтра. В результате чего возрастают гидравлические сопротивления при входе воды в фильтр и, как следствие, снижение динамического уровня воды и увеличение потребляемой погружным насосом электроэнергии. Увеличение просвета ячеек фильтровой сетки вследствие электрохимической коррозии, а в дальнейшем и нарушение ее сплошности ведет к повышению содержания в откачиваемой воде частиц песка, а это, в свою очередь, к интенсивному износу гидравлической части погружных насосов. Особенности гидравлического режима притока воды в скважину, когда вектор движения воды меняется с горизонтального направления в водоносном пласте на вертикальное в полости фильтра, приводят к естественному накоплению песка в отстойнике, а затем и в рабочей части фильтра. В результате уменьшается дебит скважины, увеличивается расход потребляемой электроэнергии и сокращается срок службы скважины и насоса.

Качество воды, поступающей потребителям, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по содержанию ионов железа и марганца.

Транспортирование воды из скважины осуществляется по водопроводу общей протяженностью 7600 м. Водопровод  выполнен из  ПЭ труб диаметром 100мм протяженностью 3300м и чугуна 4300м. В настоящее время водопроводные сети изношены (износ  составляет около 60%.), находятся в аварийном состоянии и требуют замены.

В 2013г. были выполнены проектные работы на реконструкцию наружных сетей водоснабжения в с.Новоиткульское протяжённостью 4321.5 м.п, проектной организацией ООО «Водохозяйственное проектирование Сибири» в 2012 году.

Приведенные факты нынешнего состояния системы водоснабжения  подтверждают необходимость строительства новой водозаборной скважины, строительства станции водоподготовки и реконструкции водопровода.

### 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Основными объектами водоснабжения  на территории с.Новоиткульское являются жилищно-коммунальный сектор и личные подсобные хозяйства.

Горячее водоснабжение и использование технической воды в с.Новоиткульское не предусмотрено.

Согласно расчету нормативного водопотребления на 2023г водопотребность составит 175,41 м3/сутки.

Нормами водопотребления учтены расходы воды на хоз-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, а также на  питьевые нужды домашнего скота, полив, пожарный запас.

Приборы учёта замеряющие подачу воды от водоисточника (скважина), находятся в павильоне скважины. Для контроля расхода воды у конечного потребителя, так же необходима установка приборов учёта (счётчики).

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2023 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 актуализированная версия СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией и местными водонагревателями  – 150 л/чел. в сутки.

4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения – 10 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 10 л на одного работника;

-  дошкольные образовательные учреждения -10 л на одного ребенка.

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения представлен в таблице.

Перспективный расчет нормативного водопотребления

на конечный срок  2023год

| Потребители воды | Ед. измере-ния | Норма расхода воды, л/сутки | Кол-во единиц | Кол-во рабочих дней | Максимальный расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут. | Тыс. м3/год |
| Население проживающее в домах |  |  |  |  |  |  |
| -с ванными, канализа-цией и местными водонагревателями | чел. | 150 | 620 | 365 | 93,00 | 33,94 |
| Итого: |  |  |  |  | 93,00 | 33,94 |
| Животноводческий сектор |  |  |  |  |  |  |
| Личный скот: |  |  |  |  |  |  |
| - корова | гол. | 100 | 35 |  | 3.5 | 0.735 |
| - молодняк КРС | гол. | 20 | 38 |  | 0.76 | 0.16 |
| - овцы | гол. | 10 | 8 | 365 | 0.08 | 0.017 |
| -свиньи | гол. | 15 | 12 |  | 0.18 | 0.038 |
| Итого: |  |  |  |  | 4,52 | 0,95 |
| Культурно-бытовой сектор |  |  |  |  |  |  |
| - учащиеся | чел. | 10 | 110 | 195 | 1.1 | 0.215 |
| - интернат | чел. | 10 | 5 | 195 | 0.35 | 0.068 |
| -учитель | чел. | 10 | 35 | 248 | 0.35 | 0.087 |
| -баня | чел. | 180 | 70 | 48 | 12.6 | 0.605 |
| Итого: |  |  |  |  | 14,4 | 0,975 |
| - автомашина легковая | 1 маш. | 300 | 10 | 120 | 3 | 0.36 |
| Детский дом |  |  |  |  |  |  |
| - дети | Чел. | 200 | 20 | 303 | 4 | 1.212 |
| -персонал | Чел. | 10 | 34 | 248 | 0.34 | 0.084 |
| Итого: |  |  |  |  | 4,34 | 1,296 |
| Новоиткульская больница |  |  |  |  |  |  |
| -больные | Чел. | 200 | 15 | 365 | 3 | 1.095 |
| -персонал | Чел. | 10 | 16 | 248 | 0.16 | 0.04 |
| Итого: |  |  |  |  | 3.16 | 1.135 |
| - котельная (в школе) | 1 котел. |  |  | 240 | 0,235 | 0,235 |
| - котельная (в детском доме) | 1 котел. |  |  | 240 | 0,235 | 0,235 |
| - котельная (в больнице) | 1 котел. |  |  | 240 | 0,235 | 0,235 |
| Итого: |  |  |  |  | 2.323 | 1.06 |
| Всего: |  |  |  |  | 121,74 | 39,36 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 12,17 | 3,94 |
| -полив зеленых насаждений (население) | м² | 5 | 8000 | 90 | 40,0 | 3,6 |
| - полив (на территории школы) | м² | 5 | 200 | 90 | 1,0 | 0,09 |
| - полив (на территории больницы) | м² | 5 | 100 | 90 | 0,5 | 0,045 |
| Итого: |  |  |  |  | 41,5 | 3,74 |
| Всего: |  |  |  |  | 175,41 | 47,04 |

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расходы воды на наружное пожаротушение:

-5 л/с  в жилой зоне и  на предприятиях местной промышленности (табл. № 1  СП 8.13130.2009);

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении – 1. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Общий объем воды необходимый на  пожаротушения в течение 3-х часов составляет 54м³(18 м³/ч). Согласно приведенным данным перебоя в водоснабжение села не произойдет  т.к по перспективному расчету максимальный  часовой расход составляет 5.8 м³/ч, объем водонапорной башни составляет 50м³, номинальная подача насосов  (резервной и рабочей скважин) ЭЦВ 6-10-80 составляет по  18 м³/ч.

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

5.1 Источник водоснабжения

В качестве источника водоснабжения в данном населенном пункте предполагается использовать водозаборные скважины.

В связи с тем, что срок эксплуатации существующей скважины составляет 30 лет, для надежного обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населения, необходимо строительство новой скважины, после сдачи в эксплуатацию которой существующая останется в качестве резервного источника водоснабжения. Новую скважину предполагается разместить вблизи существующей скважины.

При расчетном водопотреблении 175,41 м3/сутки и производительности скважины 10 м3/час достаточно будет эксплуатации одной скважины. Исходя из геологического строения, глубину скважины принять 235 м, дебит 10 м3/час.

На основании анализа материалов по ранее пробуренной водозаборной скважине предполагается вскрыть проектной скважиной следующий геологический разрез:

| № пп | Геологи-ческий индекс | Краткое описание пород | Глубина подошвы слоя, м | Мощ- ность слоя, м | Группа пород по буримости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QI-IIfd | Глина желтая | 10 | 10 | I |
| 2 | N2ub | Глина синяя плотная | 50 | 40 | III |
| 3 | N2kr | Песок серый мелкозер-нистый водоносный | 62 | 12 | I |
| 4 | Ntv+bs +ab | Глина серая с включением щебня | 132 | 70 | III |
| 5 | P3gr+nm | Песок серый мелкозер-нистый водоносный | 142 | 10 | I |
| 6 |  | Глина серая тонкая | 218 | 76 | III |
| 7 | P3at | Песок серый среднезер-нистый водоносный | 235 | 17 | II |

Конструкция скважины при этом намечается следующая:

| Интервал бурения, м | Диаметр долота, мм | Наименование колонны | Интервал обсадки, м | Диаметр труб, мм/ толщина стенки, мм | Интервал цементиро-вания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-6 6-220 220-235 | 393,7 295,3 190,5 | Кондуктор Эксплуатационная Фильтровая | +0,3-6 +0,5-220 205-235 | 325/8 219/8,9 146/7 | 0-6 0-220 |

Для постоянной эксплуатации в скважину устанавливается погружной насос типа ЭЦВ6-10-80. Над скважиной устанавливается павильон полного заводского изготовления с установленными в нем приборами отопления и электроосвещения. Технологическое оборудование поставляется  в собранном виде и монтируется внутри здания павильона после установки его над скважиной.

В состав технологического оборудования входят:

- оголовок, который устанавливается опорной плитой на эксплуатационную колонну и соединяется с водоподъемными трубами, обеспечивая защиту ствола скважины от попадания посторонних предметов;

- в опорной плите предусмотрено закрывающееся пробкой технологическое отверстие для замера статического и динамического уровня при эксплуатации;

- для отбора проб воды на химический и бактериологический анализы на оголовке предусмотрен кран;

- давление, развиваемое погружным насосом, фиксируется установленным на оголовке манометром;

- для предотвращения попадания воды из водопровода в скважину устанавливается обратный клапан;

- на напорной линии после запорной арматуры на расстоянии не менее 0,5 м монтируется водомер типа СТВ-65 для замера объема отбираемой воды.

- для отвода воды при откачке после ремонтных работ или длительного перерыва в работе  до запорной арматуры основной линии устанавливается сбросной патрубок с задвижкой ДУ 50мм., оканчивающийся пожарной соединительной головкой для подачи воды в пожарную машину.

Для привода погружного насоса используется частотно регулируемый привод (ЧРП), который позволяет поддерживать давление воды в системе, экономить электроэнергию до 50%, исключить человеческий фактор в работе и исключить перекос фаз на электродвигатель насоса, увеличить ресурс работы насоса за счет плавного режима пуск-остановка.

Выбор площадки под скважину должен производиться с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

5.2 Улучшение качества воды

Так как вода в природном состоянии не отвечает требованиям СанПиН2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»,  величина общего железа и марганца превышают норму,  предусматривается станция водоподготовки. В связи с тем, что основной водопотребностью села являются нужды на летний полив и животноводческий сектор, для обеспечения потребностей населения в качественной питьевой воде, к разработке принята станция водоподготовки  с локальным водоразбором производительностью 1м3/час.

Площадку для станции водоподготовки предполагается разместить в центральной части села (конкретное местоположение определить по проекту). В качестве источника водоснабжения используется реконструируемый водопровод присоединяющийся к станции водоподготовки в  ближайшем колодце.

От водопровода вода будет подаваться в станцию водоподготовки и далее к потребителю (водоразбор очищенной воды будет осуществляться непосредственно в здании водоподготовки).

Исходя из химического состава воды, приведенного в паспортах существующих скважин и требований, предъявляемых к качеству воды, корректировке подлежат следующие параметры:

| Показатель | Ед.изм. | Концентрация | Требующ.значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее содержание железа | мг/л | 0,65 | 0,3 |
| Марганец | мг/л | 0,11 | 0,1 |

### 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов системы водоснабжения регулируются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок водопроводных сооружений и водопровода. Его назначение  - защита водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Так как водоносный горизонт палеогеновых отложений атлымской свиты защищен сверху водонепроницаемыми породами, граница I пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии 30м от водозабора, сокращение зоны санитарной охраны допускается по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В процессе строительства применяются экологически чистые материалы,

засыпают приемный амбар, отстойники, желоба циркуляционной системы и другие углубления, рекультивируя нарушенный слой почвы, производят планировку площадки с учетом отвода поверхностного стока за пределы ее границ в водоотводящие канавы и ограждают забором.

В границах первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водозабора и водопроводных сооружений, проживание людей, а также применение ядохимикатов.

Второй и третий пояс (зона ограничений) представляет собой территорию, использование которой ограничивается в целях предохранения эксплуатируемого водоносного горизонта от загрязнений.

Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются путем расчета.

Граница второго пояса ЗСО определена, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступят микробные (нестабильные) загрязнения, то они не достигнут водозабора. Расчетное время эффективного самоочищения подземных вод принято равным Т=200 суток.

Граница третьего пояса ЗСО определена исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступят химические (стабильные) загрязнения, то они если и достигнут водозабора, то не ранее расчетного времени Т=25лет.

На территории второго и третьего поясов ЗСО должны быть выявлены и ликвидированы старые бездействующие скважины. Кроме того, запрещается:

-бурение новых скважин и любое новое строительство без согласования с Роспотребнадзором;

-размещение складов ГСМ, ядохимикатов и других источников химического загрязнения почвы.

В пределах второго пояса ЗСО кроме вышеуказанных мероприятий запрещается размещение сельскохозяйственных объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения.

В процессе эксплуатации необходимо вести постоянно регулярный химико-бактериологический контроль.

Исходя из гидрогеологических условий и дебита скважин, зоны ограничений второго и третьего пояса скважин представляют собой радиус 71 и 479 м соответственно.

В случае выхода скважин из строя, для предотвращения загрязнения водоносного горизонта, согласно правилам ликвидационного тампонажа их рекомендуется ликвидировать путем санитарно-технической заделки. Последовательность работ по санитарно-технической заделке скважины следующая:

Ведется промывка скважины до осветления воды, после чего производится дезинфекция ее раствором хлорной извести. Доза активного хлора должна быть не менее 75-100 мг на 1 литр воды. Раствор хлорной извести вводится посредством колонны рабочих штанг, опущенных в скважину в интервал рабочей части. Контакт хлора с водой в скважине должен продолжаться не менее 2 часов. Объем хлорной воды принимается равный тройному объему ствола скважины. Затем рабочая часть скважины засыпается промытым, устойчивым в химическом отношении материалом (песком, гравием). Поверх песчано-гравийной обсыпки заливается через заливочные трубы, нижний конец которых должен быть выше на 1-2 м уровня засыпки, цементно-песчаный раствор на высоту 10м. Верхнюю часть ствола скважины на 1,5-2,0 м ниже устья ее забрасывают глиной. Для тампонажа применяют вязкую глину, из которой изготавливают шарики диаметром на 30-40 мм меньше диаметра скважины. Устье скважины ликвидируется следующим образом. Вокруг устья копается шурф размером 1x1x1 м, обсадная труба срезается на 0,5 м ниже уровня земли и сверху заваривается металлической крышкой, на которой фиксируются данные по скважине. Шурф до глубины 0,5м заливается цементным раствором, после затвердения которого засыпается землей и устанавливается металлический знак. По окончании ликвидационного тампонажа скважины составляется акт, в котором отражаются конструктивные параметры. Акт должен быть представлен в местные органы Роспотребнадзора и соответствующие  подразделения Департамента по недропользованию.

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства происходит за счет неорганизованных выбросов и ограничено сроками строительства.

К загрязняющим веществам относятся продукты неполного сгорания топлива в двигателях строительных машин и механизмов, вещества, выделяющиеся при выполнении сварочных, изоляционных, земляных работ, при перевозке строительных материалов.

Источниками неорганизованных выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн в период строительства являются:

- строительные машины и механизмы, при этом в атмосферу будут выделяться следующие вещества: углерода оксид, углеводороды, оксиды азота (в пересчете на NO2), серы диоксид, сажа;

- окрасочные и изоляционные работы, при этом в атмосферу будут выделяться загрязняющие вещества: ксилол, уайт-спирит;

- сварочные работы, при этом в атмосферу будут выделяться следующие вещества: железа оксид, марганец и его соединения, пыль неорганическая, содержащая 20-70% SiO2, фториды (в пересчете на фтор), фтористый водород, азота диоксид, углерода оксид;

- пыление при производстве строительных работ, при этом в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая, содержащая 20-70% SiO2.

Выбросы при строительстве объекта носят временный, непродолжительный и неизбежный характер, поэтому расчет рассеивания загрязняющих веществ производить не целесообразно. Приемы, способы труда и применяемые механизмы и машины отвечают уровню развития производительных сил в России.

Для защиты атмосферного воздуха при выполнении строительных работ необходимо предусмотреть следующие природоохранные мероприятия:

а) осуществлять контроль над токсичностью выхлопных газов при техосмотре и при выпуске на линию строительной техники;

б) транспортные средства, участвующие в перевозке сыпучих материалов должны быть снабжены укрытиями;

в) снижение загрязнения воздуха пылью при погрузочно-разгрузочных работ следует осуществлять за счет уменьшения количества перевалок пылящих материалов.

Для защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения при выполнении строительных работ необходимо выполнять следующие мероприятия:

1. Работа строительной техники производится только в пределах полосы отвода.

2. Применение не токсичных строительных материалов.

3. Запрещается слив производственных и бытовых отходов на поверхность земли.

4. Производить складирование строительных материалов, отходов в специально предназначенных местах, имеющих покрытие, предотвращающее проникновение загрязняющих веществ в почву, а затем в водоносный горизонт.

5. Двигатели дорожных машин и механизмов должны быть отрегулированы на экономное сжигание топлива.

6. Запрещена мойка машин и механизмов на строительной площадке.

При соблюдении вышеуказанных требований загрязнение водной среды в период производства работ будет минимальным.

Восстановление территории после завершения строительства объекта: на территории объекта должен быть убран строительный мусор, выполнены планировочные работы в размерах, предусмотренных требованиями технических нормативов и в объемах, согласованных с Заказчиком.

Отходы, образующиеся в процессе строительства объектов, собираются, размещаются и утилизируются подрядчиком по предварительно заключенным договору с коммунальной службой и др. организациями, имеющими   право производства данного вида работ.

Ширина санитарно-защитной полосы (СЗП) водопровода при прокладке с сухих грунтах принимается 10 м по обе стороны от крайних линий и 50 м – в мокрых грунтах. При прокладке водопровода по застроенной территории ширина санитарно-защитной полосы согласовывается с местным центром ГСЭН.

В пределах СЗП водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод: уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.

Запрещается прокладка водопровода по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Коридоры  трасс водопровода увязаны с генеральным планом поселения и населенного пункта, должны быть согласованы в установленном порядке.

### 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Финансовые потребности определены на основании стоимости объектов-аналогов с учетом прогнозных индексов-дефляторов до 2020 года.

Общий объем финансирования схемы мероприятий на период до 2020года составляет 23 900,00 тыс. руб.

| № пп | Мероприятие | Обоснование | Объем финансирования руб. | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопровода 4,321км | Согласно сводному сметному расчету в ценах 2013г. | 13 600,00 | 2015 | Местный, областной бюджеты. Средства внебюджетных источников |
| 22 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборной скважины | Оценочная стоимость предложений на рынке услуг по разработке проектной документации | 100 000 | 2016 | Местный бюджет |
| 33 | Строительство водозаборной скважины | Исходя из стоимости объектов-аналогов в ценах 2013г с учетом коэффициента-дефлятора к уровню 2017г | 5 300,00 | 2017 | Местный, областной бюджеты. Средства внебюджетных источников |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки и водонапорной башни | Оценочная стоимость предложений на рынке услуг по разработке проектной документации | 200 000 | 2018 | Местный бюджет |
| 5 | Строительство станции водоподготовки | Исходя из стоимости объектов-аналогов в ценах 2013г с учетом коэффициента-дефлятора к уровню2017г | 2700,00 | 2019 | Местный, областной бюджеты. Средства внебюджетных источников |
| 66 | Строительство водонапорной башни | Исходя из стоимости объектов-аналогов в ценах 2013г с учетом коэффициента-дефлятора к уровню2017г | 2000,00 | 2020 | Местный, областной бюджеты. Средства внебюджетных источников |
| ИТОГО: |  |  | 23900,00 |  |  |

8.  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Благоустройство Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области характеризуется 52% оборудованным холодным водоснабжением и всего 15% центральным теплоснабжением, центральное водоотведение отсутствует.

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

С организацией – поставщиком коммунальных ресурсов договоры на оказание услуг заключает администрация Иткульского сельсовета  и в соответствии с показателями счетчика выставляет МУП «МУП Иткульское ЖКХ» счета.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

Село Новоиткульское обеспечивается водой комплексом инженерной  инфраструктуры, в которую входит:

скважина –1шт. - 1984 года бурения, над которой имеется павильон из жел.бетона.

- водонапорная башня – 1шт.

- погружные насосы: ЭЦВ- 6-10-110– 1 шт.:

- сеть водоснабжения  - 7,6 км.

Водопровод в с. Новоиткульское построен из стальных и чугунных труб, диаметром 80-100мм, глубина заложения – 2,7м. В 2013г. был разработан проект на реконструкцию водопровода общей протяженностью 4,321 км

Существующая система водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для очистки воды, поэтому населения вынуждено пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам и стандартам. Так как вода в природном состоянии не отвечает требованиям СанПиН2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по содержанию ионов железа и марганца.

Количество аварий и повреждений в 2011г. на один километр сети составляет – 2,7 единицы.

Анализ показал, что вся система водоснабжения в с. Новоиткульское требует полной реконструкции.  Водопровод изношен, потери воды превышают допустимые нормы, что ведет к дополнительным постоянным затратам, затрудняет обеспечение потребителей водой. Повышенное содержание железа и марганца  в воде, ухудшает жилищно-бытовые условия населения. Порывы водопроводных сетей приводят к ухудшению качества питьевой воды, что негативно воздействует на здоровье населения.

Учитывая состояние существующего оборудования, потребности населения в воде, качество исходной воды, предусматривается полная замена всей системы водоснабжения с установкой системы очистки воды в с.Новоиткульское, забираемой из подземных источников для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды. Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учёта.

В 2014-2020 годы  планируется реконструировать систему  водоснабжения, для обеспечения  водой хоз-питьевого назначения и для нужд пожаротушения в с.Новоиткульское, протяженностью  водопровода 4321,5м.

При обосновании предложений по строительству и реконструкции  системы водоснабжения  решаются следующие задачи:

- замена всех стальных и чугунных трубопроводов  на трубопроводы из некорродирующих материалов;

- сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;

- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве;

- обеспечение водоснабжением  объектов нового строительства;

- определение ориентировочного объема инвестиций для  реконструкции и модернизации системы водоснабжения.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

| Перечень целевых показателей систем водоснабжения | 2012 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Изношенность сетей | 60% | 0% |
| Надёжность водоснабжения | III категория (1 источник водоснабжения, имеются тупиковые участки) | II категория (2 независимых источника, закольцовано) |
| Параметры качества питьевой воды | Не соответствует СанПиНу (по железу и марганцу) | Соответствует СанПиНу (установлена система отчистки «Водопад» |
| Уровень потерь воды | По данным комплексной программы 64.3% | 1 % (на промывку фильтров) |
| Эксплуатационные расходы на единицу продукции | 23,43 руб/м³ | 15,07 руб/м³ |
| Количество абонентов подключённых к водопроводной сети | 100 | 208 |

Экономический эффект от замены водопроводных сетей, реконструкции башен, установки водоочистных сооружений, без налаживания учёта потребления воды будет менее ощутимым. Приборы учёта позволят точно определить потери воды при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения,  дадут реальную возможность для ресурсосбережения, а также повысят собираемость платежей.

Необходимо  активно проводить убеждение населения по поводу установки счётчиков, а так же  в обязательном порядке оснащать ими все объекты, подключаемые к реконструируемым водопроводным сетям. Это позволит снизить расходы на электроэнергию, очистку воды, повысить собираемость платежей.

9. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию».

В с.Новоиткульское бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.